## Ошибки
PS
| ERR[0] | 0 | Не выбран тип блока | ERR[0].0 - Не выбран тип блока
|  | 1 | Значение уставки "Время между подачей повторных команд" (T_Block) мало | ERR[0].1 - Значение уставки "Время между подачей повторных команд" (T_Block) мало
|  | 2 | Значение уставки "Время контроля цепей управления" (T_KCU) не корректно | ERR[0].2 - Значение уставки "Время контроля цепей управления" (T_KCU) не корректно
|  | 3 | Значение уставки "Время формирования сигнала "нестрагивание" (T_NotMove) не корректно | ERR[0].3 - Значение уставки "Время формирования сигнала "нестрагивание" (T_NotMove) не корректно
|  | 4 | Значение уставки "Время формирования сигналов "не открыт, не закрыт" (T_NotCO) не корректно | ERR[0].4 - Значение уставки "Время формирования сигналов "не открыт, не закрыт" (T_NotCO) не корректно
|  | 5 | Значение уставки таймера на перестановку (T_Alarm) мало | ERR[0].5 - Значение уставки таймера на перестановку (T_Alarm) мало
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Структура ИМ
IM.
KR1.
|  | DI. |  |  |  | Дискретные входы | //Дискретные входы
|  |  | ON | BOOl |  | Открыт/включен | #define | DI_ON | IM->DI.ON
|  |  | OF | BOOl |  | Закрыт/выключен | #define | DI_OF | IM->DI.OF
|  |  | KCU_ON | BOOl |  | Контроль цепи открытия | #define | DI_KCU_ON | IM->DI.KCU_ON
|  |  | KCU_OF | BOOl |  | Контроль цепи закрытия | #define | DI_KCU_OF | IM->DI.KCU_OF
|  |  | Move | BOOl |  | Перемещение | #define | DI_Move | IM->DI.Move
|  |  | M_Mufft | BOOl |  | Срабатывание муфты ограничения момента | #define | DI_M_Mufft | IM->DI.M_Mufft
|  |  | Vibr | BOOl |  | Вибрация | #define | DI_Vibr | IM->DI.Vibr
|  |  | Loil | BOOl |  | Низкий уровень масла | #define | DI_Loil | IM->DI.Loil
|  |  | U_OF | BOOl |  | Отсутствие напряжения | #define | DI_U_OF | IM->DI.U_OF
|  |  | Poil | BOOl |  | Низкое давление масла | #define | DI_Poil | IM->DI.Poil
|  | DO. |  |  |  | Дискретные выходы | //Дискретные выходы
|  |  | ON | BOOl |  | Открыть/включить | #define | DO_ON | IM->DO.ON
|  |  | OF | BOOl |  | Закрыть/выключить | #define | DO_OF | IM->DO.OF
|  |  | STOP | BOOl |  | Остановить | #define | DO_STOP | IM->DO.STOP
|  |  | ONForce | BOOl |  | Форсировать открытие | #define | DO_ONForce | IM->DO.ONForce
|  |  | OFForce | BOOl |  | Форсировать закрытие | #define | DO_OFForce | IM->DO.OFForce
|  | AVT. |  |  |  | Команды автоматические | //Команды автоматические
|  |  | ON | BOOl |  | Открыть/включить | #define | AVT_ON | IM->AVT.ON
|  |  | OF | BOOl |  | Закрыть/выключить | #define | AVT_OF | IM->AVT.OF
|  | BTN. |  |  |  | Кнопки | //Кнопки
|  |  | ON | BOOl |  | Кнопка открыть / включить | #define | BTN_ON | IM->BTN.ON | NOCON | BTN_ON.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | IN.BTN.ON.X[0]; | END_RUNG;
|  |  | OF | BOOl |  | Кнопка закрыть / выключить | #define | BTN_OF | IM->BTN.OF | NOCON | BTN_OF.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | IN.BTN.OF.X[0]; | END_RUNG;
|  |  | RU | BOOl |  | Ручное /автоматическое управление | #define | BTN_RU | IM->BTN.RU | NOCON | BTN_RU.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | IN.BTN.RU.X[0]; | END_RUNG;
|  |  | STOP | BOOl |  | Остановить | #define | BTN_STOP | IM->BTN.STOP | NOCON | BTN_STOP.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | IN.BTN.STOP.X[0]; | END_RUNG;
|  | ALG. |  |  |  | Команды из алгоритма | //Команды из алгоритма
|  |  | DO_Ban | BOOl |  | Запрет выхода | #define | ALG_DO_Ban | IM->ALG.DO_Ban
|  |  | RU_Ban | BOOl |  | Запрет РУ | #define | ALG_RU_Ban | IM->ALG.RU_Ban
|  | CFG. |  |  |  | Настройки | //Настройки
|  |  | Disable | BOOl |  | Отключение обработки блока | #define | CFG_Disable | IM->CFG.Disable
|  |  | T_Alarm | Real |  | Время до срабатывания аварии | #define | CFG_T_Alarm | IM->CFG.T_Alarm
|  |  | T_KCU | Real |  | Время контроля цепей управления | #define | CFG_T_KCU | IM->CFG.T_KCU
|  |  | T_NotMove | Real |  | Время формирования сигнала "нестрагивание" | #define | CFG_T_NotMove | IM->CFG.T_NotMove
|  |  | T_NotCO | Real |  | Время формирования сигналов "не открыт, не закрыт" | #define | CFG_T_NotCO | IM->CFG.T_NotCO
|  |  | T_Press | Real |  | Время дожима | #define | CFG_T_Press | IM->CFG.T_Press
|  |  | T_Force | Real |  | Таймер форсировки | #define | CFG_T_Force | IM->CFG.T_Force
|  |  | T_Block | Real |  | Время между подачей повторных команд | #define | CFG_T_Block | IM->CFG.T_Block
|  |  | T_Imit | Real |  | Время перестановки в режиме имитации | #define | CFG_T_Imit | IM->CFG.T_Imit
|  |  | TYPE_KCU | BOOl |  | Тип КЦУ (с переключением входа при выдаче выхода или без переключения) | #define | CFG_TYPE_KCU | IM->CFG.TYPE_KCU
|  |  | Come_Back | BOOl |  | Дожим при самопроизвольной перестановке | #define | CFG_Come_Back | IM->CFG.Come_Back
|  |  | Init | BOOl |  | Инициализация при включении (перемещать / не перемещать) | #define | CFG_Init | IM->CFG.Init
|  |  | MUK | BOOl |  | Использование управления с МУК | #define | CFG_MUK | IM->CFG.MUK
|  |  | ONForceEN | BOOl |  | Включить форсировку открытия | #define | CFG_ONForceEN | IM->CFG.ONForceEN
|  |  | OFForceEN | BOOl |  | Включить форсировку закрытия | #define | CFG_OFForceEN | IM->CFG.OFForceEN
|  |  | KCU_ON_EN | BOOl |  | Включить КЦУ команды ON | #define | CFG_KCU_ON_EN | IM->CFG.KCU_ON_EN
|  |  | KCU_OF_EN | BOOl |  | Включить КЦУ команды OFF | #define | CFG_KCU_OF_EN | IM->CFG.KCU_OF_EN
|  |  | NarabReset | BOOl |  | Сбросить счетчик включений / наработку | #define | CFG_NarabReset | IM->CFG.NarabReset
|  |  | TYPE_IM | WORD |  | Тип блока | #define | CFG_TYPE_IM | IM->CFG.TYPE_IM
|  |  | TYPE_CMD | WORD |  | Тип управления: 1 команда / 2 команды | #define | CFG_TYPE_CMD | IM->CFG.TYPE_CMD
|  |  | PRIORITY_RU | BOOl |  | Приоритет ручного управления -1 / автоматического - 0 | #define | CFG_PRIORITY_RU | IM->CFG.PRIORITY_RU
|  | ST. |  |  |  | Статусы | //Статусы
|  |  | Ver | REAL |  | Версия блока | #define | ST_Ver | IM->ST.Ver | H_WIRE; | MOVE_REAL 1 IN.ST.Ver ST_Ver; | [10 empty] | H_WIRE;
|  |  | Narab | REAL |  | Время наработки, ч / количество открытий | #define | ST_Narab | IM->ST.Narab | H_WIRE; | MOVE_REAL 1 IN.ST.Narab ST_Narab; | [10 empty] | H_WIRE;
|  |  | Num | REAL |  | Количество открытий | #define | ST_Num | IM->ST.Num | H_WIRE; | MOVE_REAL 1 IN.ST.Num ST_Num; | [10 empty] | END_RUNG;
|  |  | ON_IMIT | WORD |  | Имитатор | #define | ST_ON_IMIT | IM->ST.ON_IMIT | NOCON | IN.ST.ON_IMIT.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | ST_ON_IMIT.X[0]; | END_RUNG;
|  |  | FLT | WORD |  | Обобщенная неисправность | #define | ST_FLT | IM->ST.FLT | NOCON | IN.ST.FLT.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | ST_FLT.X[0]; | END_RUNG;
|  |  | RUs | WORD |  | Ручное управление сигнализация | #define | ST_RUs | IM->ST.RUs | NOCON | IN.ST.RUs.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | ST_RUs.X[0]; | END_RUNG;
|  |  | Move | WORD |  | Происходит перемещение ИМ | #define | ST_Move | IM->ST.Move | NOCON | IN.ST.Move.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | ST_Move.X[0]; | END_RUNG;
|  |  | DI_ON | WORD |  | Открыт | #define | ST_DI_ON | IM->ST.DI_ON | NOCON | IN.ST.DI_ON.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | ST_DI_ON.X[0]; | END_RUNG;
|  |  | DI_OF | WORD |  | Закрыт | #define | ST_DI_OF | IM->ST.DI_OF | NOCON | IN.ST.DI_OF.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | ST_DI_OF.X[0]; | END_RUNG;
|  |  | DO_ON | WORD |  | Открыть | #define | ST_DO_ON | IM->ST.DO_ON | NOCON | IN.ST.DO_ON.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | ST_DO_ON.X[0]; | END_RUNG;
|  |  | DO_OF | WORD |  | Закрыть | #define | ST_DO_OF | IM->ST.DO_OF | NOCON | IN.ST.DO_OF.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | ST_DO_OF.X[0]; | END_RUNG;
|  |  | AVT_ON | WORD |  | Открыт по алгоритму | #define | ST_AVT_ON | IM->ST.AVT_ON | NOCON | IN.ST.AVT_ON.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | ST_AVT_ON.X[0]; | END_RUNG;
|  |  | AVT_OF | WORD |  | Закрыт по алгоритму | #define | ST_AVT_OF | IM->ST.AVT_OF | NOCON | IN.ST.AVT_OF.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | ST_AVT_OF.X[0]; | END_RUNG;
|  |  | BTN_ON | WORD |  | Открыт с АРМ | #define | ST_BTN_ON | IM->ST.BTN_ON | NOCON | IN.ST.BTN_ON.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | ST_BTN_ON.X[0]; | END_RUNG;
|  |  | BTN_OF | WORD |  | Закрыт с АРМ | #define | ST_BTN_OF | IM->ST.BTN_OF | NOCON | IN.ST.BTN_OF.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | ST_BTN_OF.X[0]; | END_RUNG;
|  |  | TYPE_IM | INT |  | Тип ИМ | #define | ST_TYPE_IM | IM->ST.TYPE_IM | H_WIRE; | MOVE_WORD 1 IN.ST.TYPE_IM ST_TYPE_IM; | [10 empty] | END_RUNG;
|  |  | Rep_ON | WORD |  |  |  | ST_Rep_ON | IM->ST.Rep_ON | NOCON | IN.ST.Rep_ON.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | ST_Rep_ON.X[0]; | END_RUNG;
|  |  | Rep_OF | WORD |  |  |  | ST_Rep_OF | IM->ST.Rep_OF | NOCON | IN.ST.Rep_OF.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | ST_Rep_OF.X[0]; | END_RUNG;
|  | PS. |  |  |  | Ошибки | //Ошибки
|  |  | M_Mufft | WORD |  | Срабатывание муфты ограничения момента | #define | PS_M_Mufft | IM->PS.M_Mufft | NOCON | IN.PS.M_Mufft.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | PS_M_Mufft.X[0]; | END_RUNG;
|  |  | notON | WORD |  | Не открыт/не включен | #define | PS_notON | IM->PS.notON | NOCON | IN.PS.notON.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | PS_notON.X[0]; | END_RUNG;
|  |  | notOF | WORD |  | Не закрыт/не выключен | #define | PS_notOF | IM->PS.notOF | NOCON | IN.PS.notOF.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | PS_notOF.X[0]; | END_RUNG;
|  |  | SPON | WORD |  | Самопроизвольное открытие / включение | #define | PS_SPON | IM->PS.SPON | NOCON | IN.PS.SPON.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | PS_SPON.X[0]; | END_RUNG;
|  |  | SPOF | WORD |  | Самопроизвольное закрытие / выключение | #define | PS_SPOF | IM->PS.SPOF | NOCON | IN.PS.SPOF.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | PS_SPOF.X[0]; | END_RUNG;
|  |  | KV_FLT | WORD |  | Неисправность конечных выключателей | #define | PS_KV_FLT | IM->PS.KV_FLT | NOCON | IN.PS.KV_FLT.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | PS_KV_FLT.X[0]; | END_RUNG;
|  |  | KCU_ON_FLT | WORD |  | Открыть: ЦУ неисправна | #define | PS_KCU_ON_FLT | IM->PS.KCU_ON_FLT | NOCON | IN.PS.KCU_ON_FLT.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | PS_KCU_ON_FLT.X[0]; | END_RUNG;
|  |  | KCU_OF_FLT | WORD |  | Закрыть: ЦУ неисправна | #define | PS_KCU_OF_FLT | IM->PS.KCU_OF_FLT | NOCON | IN.PS.KCU_OF_FLT.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | PS_KCU_OF_FLT.X[0]; | END_RUNG;
|  |  | notMove_ON | WORD |  | Нестрагивание на открытие | #define | PS_notMove_ON | IM->PS.notMove_ON | NOCON | IN.PS.notMove_ON.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | PS_notMove_ON.X[0]; | END_RUNG;
|  |  | notMove_OF | WORD |  | Нестрагивание на закрытие | #define | PS_notMove_OF | IM->PS.notMove_OF | NOCON | IN.PS.notMove_OF.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | PS_notMove_OF.X[0]; | END_RUNG;
|  |  | Vibr | WORD |  | Вибрация | #define | PS_Vibr | IM->PS.Vibr | NOCON | IN.PS.Vibr.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | PS_Vibr.X[0]; | END_RUNG;
|  |  | Loil | WORD |  | Низкий уровень масла | #define | PS_Loil | IM->PS.Loil | NOCON | IN.PS.Loil.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | PS_Loil.X[0]; | END_RUNG;
|  |  | U_OF | WORD |  | Отсутствие напряжения | #define | PS_U_OF | IM->PS.U_OF | NOCON | IN.PS.U_OF.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | PS_U_OF.X[0]; | END_RUNG;
|  |  | Poil | WORD |  | Низкое давление масла | #define | PS_Poil | IM->PS.Poil | NOCON | IN.PS.Poil.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | PS_Poil.X[0]; | END_RUNG;
|  |  | TYPE_IM_FLT | WORD |  | Не выбран тип блока | #define | PS_TYPE_IM_FLT | IM->PS.TYPE_IM_FLT | NOCON | IN.PS.TYPE_IM_FLT.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | PS_TYPE_IM_FLT.X[0]; | END_RUNG;
|  |  | T_Block_FLT | WORD |  | Значение уставки "Время между подачей повторных команд" (T_Block) мало | #define | PS_T_Block_FLT | IM->PS.T_Block_FLT | NOCON | IN.PS.T_Block_FLT.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | PS_T_Block_FLT.X[0]; | END_RUNG;
|  |  | T_KCU_FLT | WORD |  | Значение уставки "Время контроля цепей управления" (T_KCU) не корректно | #define | PS_T_KCU_FLT | IM->PS.T_KCU_FLT | NOCON | IN.PS.T_KCU_FLT.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | PS_T_KCU_FLT.X[0]; | END_RUNG;
|  |  | T_NotMove_FLT | WORD |  | Значение уставки "Время формирования сигнала "нестрагивание" (T_NotMove) не корректно | #define | PS_T_NotMove_FLT | IM->PS.T_NotMove_FLT | NOCON | IN.PS.T_NotMove_FLT.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | PS_T_NotMove_FLT.X[0]; | END_RUNG;
|  |  | T_NotCO_FLT | WORD |  | Значение уставки "Время формирования сигналов "не открыт, не закрыт" (T_NotCO) не корректно | #define | PS_T_NotCO_FLT | IM->PS.T_NotCO_FLT | NOCON | IN.PS.T_NotCO_FLT.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | PS_T_NotCO_FLT.X[0]; | END_RUNG;
|  |  | T_Alarm_FLT | WORD |  | Значение уставки таймера на перестановку (T_Alarm) мало | #define | PS_T_Alarm_FLT | IM->PS.T_Alarm_FLT | NOCON | IN.PS.T_Alarm_FLT.X[0]; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | H_WIRE; | COIL | PS_T_Alarm_FLT.X[0]; | END_RUNG;
|  | TMP. |  |  |  | Служебная область | //Служебная область
|  |  | T_Alarm_EN | BOOL |  | Время до срабатывания аварии. Конец счета | #define | TMP_T_Alarm_EN | IM->TMP.T_Alarm_EN
|  |  | T_KCU_ON | Real |  | Время контроля цепей управления открытия | #define | TMP_T_KCU_ON | IM->TMP.T_KCU_ON
|  |  | T_KCU_OF | Real |  | Время контроля цепей управления закрытия | #define | TMP_T_KCU_OF | IM->TMP.T_KCU_OF
|  |  | T_NotMove | Real |  | Время формирования сигнала "нестрагивание" | #define | TMP_T_NotMove | IM->TMP.T_NotMove
|  |  | T_NotMove_EN | BOOL |  | Время формирования сигнала "нестрагивание". Конец счета | #define | TMP_T_NotMove_EN | IM->TMP.T_NotMove_EN
|  |  | T_NotCO | Real |  | Время формирования сигналов "не открыт, не закрыт" | #define | TMP_T_NotCO | IM->TMP.T_NotCO
|  |  | T_NotCO_EN | BOOL |  | Время формирования сигналов "не открыт, не закрыт". Конец счета | #define | TMP_T_NotCO_EN | IM->TMP.T_NotCO_EN
|  |  | T_Press_ON | Real |  | Время дожима открытия | #define | TMP_T_Press_ON | IM->TMP.T_Press_ON
|  |  | T_Press_OF | Real |  | Время дожима закрытия | #define | TMP_T_Press_OF | IM->TMP.T_Press_OF
|  |  | T_Press_ON_EN | BOOL |  | Время дожима открытия. Конец счета | #define | TMP_T_Press_ON_EN | IM->TMP.T_Press_ON_EN
|  |  | T_Press_OF_EN | BOOL |  | Время дожима закрытия. Конец счета | #define | TMP_T_Press_OF_EN | IM->TMP.T_Press_OF_EN
|  |  | T_Force_ON | Real |  | Таймер форсировки открытия | #define | TMP_T_Force_ON | IM->TMP.T_Force_ON
|  |  | T_Force_OF | Real |  | Таймер форсировки закрытия | #define | TMP_T_Force_OF | IM->TMP.T_Force_OF
|  |  | T_Force_ON_EN | BOOL |  | Таймер форсировки открытия. Конец счета | #define | TMP_T_Force_ON_EN | IM->TMP.T_Force_ON_EN
|  |  | T_Force_OF_EN | BOOL |  | Таймер форсировки закрытия. Конец счета | #define | TMP_T_Force_OF_EN | IM->TMP.T_Force_OF_EN
|  |  | T_Block_ON | Real |  | Время между подачей повторных команд открытия | #define | TMP_T_Block_ON | IM->TMP.T_Block_ON
|  |  | T_Block_OF | Real |  | Время между подачей повторных команд закрытия | #define | TMP_T_Block_OF | IM->TMP.T_Block_OF
|  |  | T_Block_ON_EN | BOOL |  | Время между подачей повторных команд открытия. Конец счета | #define | TMP_T_Block_ON_EN | IM->TMP.T_Block_ON_EN
|  |  | T_Block_OF_EN | BOOL |  | Время между подачей повторных команд закрытия. Конец счета | #define | TMP_T_Block_OF_EN | IM->TMP.T_Block_OF_EN
|  |  | T_Imit_ON | Real |  | Время открытия в режиме имитации | #define | TMP_T_Imit_ON | IM->TMP.T_Imit_ON
|  |  | T_Imit_OF | Real |  | Время закрытия в режиме имитации | #define | TMP_T_Imit_OF | IM->TMP.T_Imit_OF
|  |  | T_Imit_ON_EN | BOOL |  | Время открытия в режиме имитации. Конец счета | #define | TMP_T_Imit_ON_EN | IM->TMP.T_Imit_ON_EN
|  |  | T_Imit_OF_EN | BOOL |  | Время закрытия в режиме имитации. Конец счета | #define | TMP_T_Imit_OF_EN | IM->TMP.T_Imit_OF_EN
|  |  | AVT_ON1 | BOOL |  |  | #define | TMP_AVT_ON1 | IM->TMP.AVT_ON1
|  |  | AVT_OF1 | BOOL |  |  | #define | TMP_AVT_OF1 | IM->TMP.AVT_OF1
|  |  | MUpr | BOOL |  |  | #define | TMP_MUpr | IM->TMP.MUpr
|  |  | AUpr | BOOL |  |  | #define | TMP_AUpr | IM->TMP.AUpr
|  |  | T_Move_ON | Real |  |  | #define | TMP_T_Move_ON | IM->TMP.T_Move_ON
|  |  | T_Move_OF | Real |  |  | #define | TMP_T_Move_OF | IM->TMP.T_Move_OF
|  |  | T_Move_ON_EN | BOOL |  |  | #define | TMP_T_Move_ON_EN | IM->TMP.T_Move_ON_EN
|  |  | T_Move_OF_EN | BOOL |  |  | #define | TMP_T_Move_OF_EN | IM->TMP.T_Move_OF_EN
|  |  | ON_IMIT | BOOL |  |  | #define | TMP_ON_IMIT | IM->TMP.ON_IMIT
|  |  | MR | Real | 10 |  | #define | TMP_MR | IM->TMP.MR
|  |  | MB | Word | 10 |  | #define | TMP_MB | IM->TMP.MB
|  |  | Open |  |  |  | #define | TMP_Open | IM->TMP.Open
|  |  | Close |  |  |  | #define | TMP_Close | IM->TMP.Close
|  |  | u_SPON |  |  |  | #define | TMP_u_SPON | IM->TMP.u_SPON
|  |  | u_SPOF |  |  |  | #define | TMP_u_SPOF | IM->TMP.u_SPOF
|  |  | PRIORITY_RU |  |  |  | #define | TMP_PRIORITY_RU | IM->TMP.PRIORITY_RU

## Требовния к ИМ
№ | Требование | Дата внесения | Отметка о выполнении | Примечание
1 | подключение блока посредством 2х входов (Авт. Откр, Авт. Закр.) | 2012-01-24 |  | рассмотреть при реализации
2 | Использование структур: каждый ИМ - экзепляр структуры (единая структура для всех ИМ) | 2012-01-24
3 | Возможность быстрой смены типа ИМ (унификация блока при подключении к внешней логике) | 2012-01-24
4 | Возможность использования сигналов диагностики (КЦД, КЦУ и т.п.), Изменяемый тип КЦУ | 2012-01-24
5 | Возможность использования для ИМ с командой "СТОП" | 2012-01-24
6 | Блок управления ИМ должен быть написан на Си | 2012-01-24
7 | Возврат крана при самопроизвольной перестановке (дожим при перестановке) | 2012-01-24 |  | раздельно по командам с возможностью отключения
8 | Формирование сигналов "не открыт", "не закрыт", "самопроизвольное открытие", "самопроизвольное закрытие", "неисправность концевиков", "обрыв цепи закрытия", "обрыв цепи открытия". | 2012-01-24 |  | + резервные биты
9 | Дожим с HMI не открытого/не закрытого ИМ не зависимо от запрета ручного управления данным ИМ | 2012-01-24
10 | Передача в HMI посредством %R, n байт на каждый ИМ | 2012-01-24
11 | Контроль версий блока | 2012-01-31
12 | Поддержка блока (своевременное внесение изменений, исправлений) | 2012-01-31
13 | Таймеры на сигнализацию и подачу команд задержку для повторной подачи команд с возможностью изменения значений | 2012-01-31
14 | при "первом скане" ИМ не должны изменять своего текущего положения () | 2012-01-31
15 | Не страгивание кранов (вне зависити от их положения) при включении контролера, перезаписи программы, при переключении руч/авт, дист управление и др. манипуляций не связанных с подачей команд с АРМ или алгоритмом управления | 2012-01-31
16 | Возможность использования инверскной логики (МУК) | 2012-01-31
17 | Реализация имитации внутри блока (без воздействия на внешние переменные) | 2012-01-31
18 | наличие слова статусов и слова ошибок для передачи на верхний уровень и использования в логике проекта | 2012-01-31
| Тип ИМ по имени | 2012-03-22 | Родионов Р
| Необходимо разделить список Статусы на ошибки и статусы. Значения таймеров в секундах. Необходимо сделатьстатусы по состоянию механизма (открыт, закрыт, открывается, закрывается, промежутоное положение, открытие с АРМ, закрытие с АРМ, открытие по алгоритму, закрытие по алгоритму) | 2012-03-22 | Дыба А.В
| AVT.STOP забыл | 2012-03-22 | Родионов Р
| 1. Предусмотреть типы механизмов как прямые, так и инвертированные (например, 1Х2: открыт, открыть-закрыть и 1Х2: закрыт, открыть-закрыть). | 2012-03-22 | Аксенов Н

## Лист3
AL | BOOL | Обобщенная неисправность
BAN | BOOL | Запрет ручного управления
BTN_OF | BOOL | Кнопка Закрыть/Отключить
BTN_ON | BOOL | Кнопка Открыть/Включить
ON | BOOL | Открыт/Включен
OF | BOOL | Закрыт/Выключен
ONq | BOOL | Команда на открытие/включение
OFq | BOOL | Команда на закрытие/выключение
RU | BOOL | Ручной/автомат
RUs | BOOL | Ручной/автомат сигнализация
Narab | Real | Наработка
C_Q1_ | BOOL | Команда "Закрыть"
C_Q2_ | BOOL | Команда "Открыть"
AH_ | BOOL | Ручной режим (1 ручной/0 автомат)
IMITC | BOOL | Имитатор включен
Ch_C_ | BOOL | Контроль цепи концевого выключателя "Закрыт"
Ch_O_ | BOOL | Контроль цепи концевого выключателя "Открыт"
Значение по умолчанию (1 если не используется)
In_Rd_ | BOOL | Контроль цепи соленоидов (готовность с МУК)
Значение по умолчанию (1 если не используется)
Lim_C_ | BOOL | Закрыт (%I)
Lim_O_ | BOOL | Открыт (%I)
Tm_All_ | DINT | Уставка на перестановку
Значение по умолчанию (сек.)
Tm_not_ | INT | Уставка на страгивание
Значение по умолчанию (сек.)
Tm_off_ | DINT | Уставка защиты повторного пуска
Значение по умолчанию (сек.)
Tm_bst_ | INT | Уставка дожима
Значение по умолчанию (сек.)
Выходные параметры
FLT_ | BOOL | Любая ошибка
Err_ | BOOL | Массив ошибок (16 бит)
Err_ | BOOL | Команда не выполнилась
| BOOL | Неисправность концевых выключателей
| BOOL | Резерв
| BOOL | Не страгивание на закрытие
| BOOL | Не страгивание на открытие
| BOOL | Обрыв цепи концевого выключателя "Закрыт"
| BOOL | Обрыв цепи концевого выключателя "Открыт"
| BOOL | Обрыв цепи соленоидов (сигнал с МУК)
| BOOL | Значение уставки таймера на перестановку не корректно
| BOOL | Значение уставки таймера на страгивание не корректно
| BOOL | Самопроизвольное закрытие
| BOOL | Самопроизвольное открытие
| BOOL | Резерв
| BOOL | Резерв
| BOOL | Резерв
| BOOL | Резерв
Status_ | BOOL | Массив статусов (16 бит)
Status_ | BOOL | Закрыт
| BOOL | Открыт
| BOOL | Закрывается
| BOOL | Открывается
| BOOL | Закрытие с АРМа
| BOOL | Закрытие по алгоритму
| BOOL | Открытие с АРМа
| BOOL | Открытие по алгоритму
| BOOL | Промежуточное положение
| BOOL | Резерв
| BOOL | Резерв
| BOOL | Резерв
| BOOL | Резерв
| BOOL | Резерв
| BOOL | Резерв
| BOOL | Резерв
Out_C_ | BOOL | Выходной сигнал "Закрыть" (%Q)
Out_O_ | BOOL | Выходной сигнал "Открыть" (%Q)