## Лист1
Логика |  | Помпажка | [5 empty] | Уставка
| Шкала | [5 empty] | Аналоговые сигналы
%R102 | 6000 | %R | 1500 |  | REAL |  | NST= IN[0]; |  | //Обороты СТ
%R137 | 10000 | %R | 1502 |  | REAL |  | P_IN= IN[1]; |  | //Давление газа на входе нагнетателя
%R138 | 10000 | %R | 1504 |  | REAL |  | P_OUT= IN[2]; |  | //Давление газа на выходе нагнетателя
%R247 |  | %R | 1506 |  | REAL |  | T_IN= IN[3]; |  | //Температура газа на входе нагнетателя
%R132 |  | %R | 1508 |  | REAL |  | DP= IN[4]; |  | //Перепад газа на конфузоре нагнетателя
| 0.6892 | %R | 1510 |  | REAL |  | PL_G= IN[5]; |  | //Плотность газа
| 760 | %R | 1512 |  | REAL |  | B= IN[6]; |  | //Барометрическое давление
|  | %R | 1514 |  | REAL |  | SP_M= IN[7];
|  | %R | 1516 |  | REAL |  | TSCAN= IN[8];
%R248 |  | %R | 1518 |  | REAL |  | T_OUT= IN[9]; |  | //Температура газа на выходе нагнетателя
Дискретные сигналы
%M1319 |  | M5001 | %R1530 | 0 | BOOL |  | ON= INb[0]; |  | //Включить защиту
|  | M5002 | %R1530 | 1 | BOOL |  | MOR= INb[1];
%M283 |  | M5003 | %R1530 | 2 | BOOL |  | MAN_ON= INb[2]; |  | Ручной режим
%M1604 & 1605 |  | M5004 | %R1530 | 3 | BOOL |  | iAO= INb[3]; |  | Открыть АПК при АО
%M1138 & 1139 |  | M5005 | %R1530 | 4 | BOOL |  | SR= INb[4]; |  | Разгрузка
|  | M5006 | %R1530 | 5 | BOOL |  | PRODUV_ON= INb[5]; |  | Закрыть на пуске
%M11 |  | M5007 | %R1530 | 6 | BOOL |  | APK_O= INb[6]; |  | АПК открыт
%M12 |  | M5008 | %R1530 | 7 | BOOL |  | APK_C= INb[7]; |  | АПК закрыт
%M1130 |  | M5009 | %R1530 | 8 | BOOL |  | MD_MAG= INb[8]; |  | Магистраль
%M1129 |  | M5010 | %R1530 | 9 | BOOL |  | MD_RING= INb[9]; |  | Кольцо
|  | M5011 | %R1530 | 10 | BOOL |  | DIFF_OF= INb[10]; |  | Отключить защиту
|  | M5012 | %R1530 | 11 | BOOL |  | PS_OF= INb[11]; |  | Отключить защиту
|  | M5013 | %R1530 | 12 | BOOL |  | PD_OF= INb[12]; |  | Отключить защиту
|  | M5014 | %R1530 | 13 | BOOL |  | RES_SO= INb[13]; |  | Сброс помпажной линии к первоначальному значению
|  | M5015 | %R1530 | 14 | BOOL |  | RES_HLOP= INb[14]; |  | Сброс Хлопков
|  | M5016 | %R1530 | 15 | BOOL |  | TEST_SO= INb[15]; |  | Тест
|  | M5017 | %R1531 | 0 | BOOL |  | TEST_RT= INb[16]; |  | Тест
|  | M5018 | %R1531 | 1 | BOOL |  | TEST_DIFF= INb[17]; |  | Тест
Фолты аналогов
%M452-54 |  | M5019 | %R1531 | 2 | BOOL |  | NST_F= INb[18]; |  | Частота вр. ТВД. Фолт
%M487 |  | M5020 | %R1531 | 3 | BOOL |  | P_IN_F= INb[19]; |  | Давление на входе. Фолт
%M488 |  | M5021 | %R1531 | 4 | BOOL |  | P_OUT_F= INb[20]; |  | Давление на выходе. Фолт
%M613 |  | M5022 | %R1531 | 5 | BOOL |  | T_IN_F= INb[21]; |  | Температура на входе. Фолт
%M482 |  | M5023 | %R1531 | 6 | BOOL |  | DP_F= INb[22]; |  | Перепад газа. Фолт
Константы
|  | %R | 1560 |  | REAL | 1 | Nnom= Const[0]; | 5100 | Номинальные обороты
|  | %R | 1562 |  | REAL | 2 | 1 | 0 | Резерв
|  | %R | 1564 |  | REAL | 3 | KKN= Const[2]; | 55.04 | Коэф.конфузора
|  | %R | 1566 |  | REAL | 4 | numPoint= Const[3]; | 3 | кол-во помпажных точек
|  | %R | 1568 |  | REAL | 5 | 4 | 1 | Помпажные точки | Rc1
|  | %R | 1570 |  | REAL | 6 | 5 | 290 |  | Qpr1
|  | %R | 1572 |  | REAL | 7 | 6 | 1,25 |  | Rc2
|  | %R | 1574 |  | REAL | 8 | 7 | 290 |  | Qpr2
|  | %R | 1576 |  | REAL | 9 | 8 | 1.5 |  | Rc3
|  | %R | 1578 |  | REAL | 10 | 9 | 183 |  | Qpr3
|  | %R | 1580 |  | REAL | 11 | LO_LIM = Const[10]; | 0 | Нижний лимит
|  | %R | 1582 |  | REAL | 12 | HI_LIM = Const[11]; | 100 | Верхний лимит
|  | %R | 1584 |  | REAL | 13 | NotOpenLim = Const[12]; | 20 | Значение нижнего лимита АПК при алг.
|  | %R | 1586 |  | REAL | 14 | LS_MAN_UP= Const[13]; | 30 | Скорость увеличения ручного задания, % в сек
|  | %R | 1588 |  | REAL | 15 | LS_MAN_DN= Const[14]; | -0.5 | Скорость уменьшения ручного задания, % в сек
|  | %R | 1590 |  | REAL | 16 | LS_STOP_RAZGR= Const[15]; | 3 | Скорость разгрузки
|  | %R | 1592 |  | REAL | 17 | LS_RUN_ZAGR= Const[16]; | -0.7 | Скорость загрузки
|  | %R | 1594 |  | REAL | 18 | LS_AO= Const[17]; | 100 | Скорость при АО
|  | %R | 1596 |  | REAL | 19 | LS_PRODUV_OPEN= Const[18]; | 100 | Скорость открытия при пуске
|  | %R | 1598 |  | REAL | 20 | LS_PRODUV_CLOSE= Const[19]; | -100 | Скорость закрытия при пуске
|  | %R | 1600 |  | REAL | 21 | LS_SP_DN= Const[20]; | -0.5 | скорость уменьшения задания
|  | %R | 1602 |  | REAL | 22 | LS_DN= Const[21]; | -1 | Ограничение скорости закрытия АПК
|  | %R | 1604 |  | REAL | 23 | APK_ON_constUst= Const[22]; | 50 | Процент открытия АПК при обрыве dP
|  | %R | 1606 |  | REAL | 24 | TS_dP = Const[23]; | 0.1 | Постоянная времени фильтра датчика "Перепад на конфузоре"
|  | %R | 1608 |  | REAL | 25 | dSP_Kd= Const[24]; | 0.02 | Коэффициент Дифференцирования переменной "Скорость изменения SP"
|  | %R | 1610 |  | REAL | 26 | SpeedKyUst= Const[25]; | 9 | Максимальная величина скорости приближения к границе помпажа
|  | %R | 1612 |  | REAL | 27 | LineSafety_TimeSet= Const[26]; | 3 | Время между "Хлопками", сек
|  | %R | 1614 |  | REAL | 28 | LineSafety_TimeRes= Const[27]; | 12 | Время сброса счетчика "Хлопков", сек
|  | %R | 1616 |  | REAL | 29 | LineSafety_Shift= Const[28]; | 15 | Величина смещения, %
|  | %R | 1618 |  | REAL | 30 | LineSafety_UST= Const[29]; | 3 | Задание количества пересечений линии Line_SO
|  | %R | 1620 |  | REAL | 31 | ASR_SP_DN= Const[30]; | -1 | Скорость уменьшения SP, %/сек
|  | %R | 1622 |  | REAL | 32 | ASR_Man_UP = Const[31]; |  | Резерв
|  | %R | 1624 |  | REAL | 33 | ASR_Man_DN= Const[32]; |  | Резерв
|  | %R | 1626 |  | REAL | 34 | Scale_Kp_lt_0[0]= Const[33]; //0 | 0 | Коэф.ПИД
|  | %R | 1628 |  | REAL | 35 | Scale_Kp_lt_0[2]= Const[34]; //0.4 | 0.4
|  | %R | 1630 |  | REAL | 36 | Scale_Kp_lt_0[1]= Const[35]; //10 | 2
|  | %R | 1632 |  | REAL | 37 | Scale_Kp_lt_0[3]= Const[36]; //0.5 | 5
|  | %R | 1634 |  | REAL | 38 | Scale_Kp_gt_0[1]= Const[37]; //20 | 20
|  | %R | 1636 |  | REAL | 39 | Scale_Kp_gt_0[3]= Const[38]; //0.65 | 0.65
|  | %R | 1638 |  | REAL | 40 | Scale_Ki_lt_0[0]= Const[39]; //0 | 0
|  | %R | 1640 |  | REAL | 41 | Scale_Ki_lt_0[2]= Const[40]; //0.03 | 0.03
|  | %R | 1642 |  | REAL | 42 | Scale_Ki_lt_0[1]= Const[41]; //10 | 2
|  | %R | 1644 |  | REAL | 43 | Scale_Ki_lt_0[3]= Const[42]; //0.04 | 0.04
|  | %R | 1646 |  | REAL | 44 | Scale_Ki_gt_0[1]= Const[43]; //20 | 20
|  | %R | 1648 |  | REAL | 45 | Scale_Ki_gt_0[3]= Const[44]; //0.1 | 0.1
|  | %R | 1650 |  | REAL | 46 | P_out_Lim_SP= Const[45]; | 7450 | Контур ограничения давления газа на выходе нагнетателя (ограничение)
|  | %R | 1652 |  | REAL | 47 | Rc_Lim_SP= Const[46]; | 1.44 | Контур ограничения степени сжатия нагнетателя (ограничение)
|  | %R | 1654 |  | REAL | 48 | Step_First_var= Const[47]; | 10 | Величина первого приращения SP_M, %
|  | %R | 1656 |  | REAL | 49 | StepTime= Const[48]; | 3 | Дискретность изменения режиме Step, сек
|  | %R | 1658 |  | REAL | 50 | Step_Second_var= Const[49]; | 5 | Величина второго приращения SP_M, %
|  | %R | 1660 |  | REAL | 51 | SpeedUP_Pd_TS= Const[50]; | 5
|  | %R | 1662 |  | REAL | 52 | SpeedUP_dPd= Const[51]; | 150 | Порог давления Pout
|  | %R | 1664 |  | REAL | 53 | SpeedUP_Pd_Ku= Const[52]; | 2
|  | %R | 1666 |  | REAL | 54 | SpeedDN_Ps_TS= Const[53]; | 5
|  | %R | 1668 |  | REAL | 55 | SpeedDN_dPs= Const[54]; | 300 | Порог давления Pin
|  | %R | 1670 |  | REAL | 56 | SpeedDN_Ps_Ku= Const[55]; | 2
|  | %R | 1672 |  | REAL | 57 | PV_Scale[0]= Const[56]; | 0 | Pout LO
|  | %R | 1674 |  | REAL | 58 | PV_Scale[1]= Const[57]; | 10000 | Pout HI
|  | %R | 1676 |  | REAL | 59 | PV_Scale[2]= Const[58]; | 1 | Rc LO
|  | %R | 1678 |  | REAL | 60 | PV_Scale[3]= Const[59]; | 2 | Rc HI
|  | %R | 1680 |  | REAL | 61 | AS_Kp[1]= Const[60]; | 1 | Кп Pout
|  | %R | 1682 |  | REAL | 62 | AS_Ki[1]= Const[61]; | 0.5 | Ки Pout
|  | %R | 1684 |  | REAL | 63 | AS_Kp[2]= Const[62]; | 0.1 | Кп Rc
|  | %R | 1686 |  | REAL | 64 | AS_Ki[2]= Const[63]; | 0.1 | Ки Rc
|  | %R | 1688 |  | REAL | 65 | Pin_SpeedLim= Const[64]; | 10000 | Порог скорости изменения Pin (обрыв)
|  | %R | 1690 |  | REAL | 66 | Pout_SpeedLim= Const[65]; | 10000 | Порог скорости изменения Pout (обрыв)
|  | %R | 1700 |  | REAL | 1 | LINE_SURGE = Line[0]; | 0 | //Линия помпажа
|  | %R | 1702 |  | REAL | 2 | LINE_SAFETY = Line[1]; | 0 | //Линия защиты
|  | %R | 1704 |  | REAL | 3 | LINE_STEP = Line[2]; | 5 | //Линия ступенчатого открытия АПК
|  | %R | 1706 |  | REAL | 4 | LINE_REG = Line[3]; | 15 | //Линия регулирования
|  | %R | 1708 |  | REAL | 5 | LINE_NOT_OPEN = Line[4]; | 8 | //Линия плотного закрытия АПК
|  | %R | 1710 |  | REAL | 6 | LINE_END_ZAGR = Line[5]; | 15 | //Линия окончания загрузки
|  | %R | 1712 |  | REAL | 7 | LINE_SPEED = Line[6]; | 30 | //Линия алгоритма по скорости приближения
//Аналоговые выходы
%R269 | 1000 | %R | 1730 |  | REAL |  | OUT[0]= Rc; |  | Степень сжатия
%R273 | 1 | %R | 1732 |  | REAL |  | OUT[1]= Q_pr; |  | Приведенный расход
%R00272 | 1 | %R | 1734 |  | REAL |  | OUT[2]= Q; |  | Расход газа
%R270 | 100 | %R | 1736 |  | REAL |  | OUT[3]= Ky; |  | Запас по помпажу
%AQ2 & %R122 | 100 | %R | 1738 |  | REAL |  | OUT[4]= CV_R; |  | Управление клапаном
|  | %R | 1740 |  | REAL |  | OUT[5]= SP_M_Current; |  | Текущее ручное задание
|  | %R | 1742 |  | REAL |  | OUT[6]= NumHlop; |  | Кол-во хлопков
|  | %R | 1744 |  | REAL |  | OUT[7]= as_MStruct.loop_selected; |  | Активный контур селектора
|  | %R | 1746 |  | REAL |  | OUT[8]= as_MStruct.pid_struct[1].dI_part; |  | Интегральный выход 1-го контура
|  | %R | 1748 |  | REAL |  | OUT[9]= as_MStruct.pid_struct[2].err; |  | Рассогласование по 2-му контуру
|  | %R | 1750 |  | REAL |  | OUT[10]= as_MStruct.pid_struct[3].err; |  | Рассогласование по 3-му контуру
|  | %R | 1752 |  | REAL |  | OUT[11]= KySpeedMax; |  | Максимальная скорость уменьшения запаса
|  | %R | 1754 |  | REAL |  | OUT[12]= dPs_max[0]; |  | Максимальный POC Ps
|  | %R | 1756 |  | REAL |  | OUT[13]= dPd_max[0]; |  | Максимальный POC Pd
|  | %R | 1758 |  | REAL |  | OUT[14]=Q_min |  | Минимальный приведенный расход
|  | %R | 1760 |  | REAL |  | OUT[15]= Pin_MaxSpeed; |  | Максимальная скорость изменения Pin
|  | %R | 1762 |  | REAL |  | OUT[16]= Pout_MaxSpeed; |  | Максимальная скорость изменения Pout
|  | %R | 1764 |  | REAL |  | OUT[17]= N |  | Мощность сжатия компрессора по формуле (12), кВт
|  | %R | 1766 |  | REAL |  | OUT[18]= G |  | Массовый расход газа
[7 empty] | Дискретные выходы | АПС
|  | M5049 | %R1770 | 0 | BOOL |  | OUTb[0]= APR_MA; |  | AS в ручном режиме
|  | M5050 | %R1770 | 1 | BOOL |  | OUTb[1]= oAO; |  | Помпаж
|  | M5051 | %R1770 | 2 | BOOL |  | OUTb[2]= dSO; | %M1010 | Защита Suffety активна
|  | M5052 | %R1770 | 3 | BOOL |  | OUTb[3]= dRT; | %M1011 | Защита Step активна
|  | M5053 | %R1770 | 4 | BOOL |  | OUTb[4]= POC_PS; | %M1012 | Защита POC Ps активна
|  | M5054 | %R1770 | 5 | BOOL |  | OUTb[5]= POC_PD; | %M1013 | Защита POC Pd активна
|  | M5055 | %R1770 | 6 | BOOL |  | OUTb[6]= MD_PROD; |  | Закрыт на пуске
|  | M5056 | %R1770 | 7 | BOOL |  | OUTb[7]= MD_STOP; |  | Остановлен
|  | M5057 | %R1770 | 8 | BOOL |  | OUTb[8]= MD_RUN; |  | В работе
|  | M5058 | %R1770 | 9 | BOOL |  | OUTb[9]= MD_ZAGR; |  | Загрузка
|  | M5059 | %R1770 | 10 | BOOL |  | OUTb[10]= MD_RAZGR; |  | Разгрузка
|  | M5060 | %R1770 | 11 | BOOL |  | OUTb[11]= Ky_Act; | %M1014 | Контур регулирования запаса активен
|  | M5061 | %R1770 | 12 | BOOL |  | OUTb[12]= P_out_Act; | %M1015 | Контур ограничения Pout
|  | M5062 | %R1770 | 13 | BOOL |  | OUTb[13]= Rc_Act; | %M1016 | Контур ограничения Rc
|  | M5063 | %R1770 | 14 | BOOL |  | OUTb[14]= as_MStruct.pid_struct[1].active; |  | Контур регулирования запаса активен
|  | M5064 | %R1770 | 15 | BOOL |  | OUTb[15]= as_MStruct.pid_struct[2].active; |  | Контур ограничения Pout
|  | M5065 | %R1771 | 0 | BOOL |  | OUTb[16]= as_MStruct.pid_struct[3].active; |  | Контур ограничения Rc
|  | M5066 | %R1772 | 1 | BOOL |  | OUTb[17]= dDiff |  | Защита Diff активна
|  | %R | 1800 |  | REAL |  | oLine[0]= LineSurge;
|  | %R | 1802 |  | REAL |  | oLine[1]= LineSO; |  | //Линия защиты
|  | %R | 1804 |  | REAL |  | oLine[2]= LineRT; |  | //Линия ступенчатого открытия
%R298 |  | %R | 1806 |  | REAL |  | oLine[3]= LineRegR; |  | //Линия регулирования
|  | %R | 1808 |  | REAL |  | oLine[4]= LineTS; |  | //Линия плотного закрытия АПК
|  | %R | 1810 |  | REAL |  | oLine[5]= LineSP; |  | //Линия окончания загрузки
|  | %R | 1812 |  | REAL |  | oLine[6]= LineSpeed; |  | //Линия алгоритма по скорости приближения
|  | %R | 1814 |  | REAL |  | oLine[7]= LineEndZagr; |  | //Линия окончания загрузки
|  |  | 1820 |  |  |  | Temp_F_0 | ver
|  |  | 1822 |  |  |  | Temp_F_1 | Temp_F[8]= RT_var;
|  |  | 1824 |  |  |  | Temp_F_2 | Temp_F[9]= CV_RT;
|  |  | 1826 |  |  |  | Temp_F_3 | Temp_F[10]= CV_Reg;
|  |  | 1828 |  |  |  | Temp_F_4 | Temp_F[11]= CV_AS;
|  |  | 1830 |  |  |  | Temp_F_5 | Temp_F[12]= CV_MAX;
|  |  | 1832 |  |  |  | Temp_F_6 | Temp_F[13]= CV_PD;
|  |  | 1834 |  |  |  | Temp_F_7 | Temp_F[14]= CV_PS;
|  |  | 1836 |  |  |  | Temp_F_8 | Temp_F[15]= CV_POC;
|  |  | 1838 |  |  |  | Temp_F_9 | Temp_F[16]= CV_R;
|  |  | 1840 |  |  |  | Temp_F_10
|  |  | 1842 |  |  |  | Temp_F_11
|  |  | 1844 |  |  |  | Temp_F_12
|  |  | 1846 |  |  |  | Temp_F_13
|  |  | 1848 |  |  |  | Temp_F_14
|  |  | 1850 |  |  |  | Temp_F_15
|  |  | 1852 |  |  |  | Temp_F_16
|  |  | 1854 |  |  |  | Temp_F_17
|  |  | 1856 |  |  |  | Temp_F_18
|  |  | 1858 |  |  |  | Temp_F_19
|  |  | 1860 |  |  |  | Temp_F_20
|  |  | 1862 |  |  |  | Temp_F_21
|  |  | 1864 |  |  |  | Temp_F_22
|  |  | 1866 |  |  |  | Temp_F_23
|  |  | 1868 |  |  |  | Temp_F_24
|  |  | 1870 |  |  |  | Temp_F_25
|  |  | 1872 |  |  |  | Temp_F_26
|  |  | 1874 |  |  |  | Temp_F_27
|  |  | 1876 |  |  |  | Temp_F_28
|  |  | 1878 |  |  |  | Temp_F_29
|  |  | 1880 |  |  |  | Temp_F_30
|  |  | 1882 |  |  |  | Temp_F_31
|  |  | 1884 |  |  |  | Temp_F_32
|  |  | 1886 |  |  |  | Temp_F_33
|  |  | 1888 |  |  |  | Temp_F_34
|  |  | 1890 |  |  |  | Temp_F_35
|  |  | 1892 |  |  |  | Temp_F_36
|  |  | 1894 |  |  |  | Temp_F_37
|  |  | 1896 |  |  |  | Temp_F_38
|  |  | 1898 |  |  |  | Temp_F_39
|  |  | 1900 |  |  |  | Temp_F_40
|  |  | 1902 |  |  |  | Temp_F_41
|  |  | 1904 |  |  |  | Temp_F_42
|  |  | 1906 |  |  |  | Temp_F_43
сделать кнопку проверки POC Pd PS

## Лист2
AS
1500 | IN | OUT | 1730
M5001 | INb | OUTb | M5049
1560 | Const | oLine | 1800
1700 | Line | Temp_F | 0